## Время работы от батарей с нагрузками различных мощностей

##### 5-ти и 10-летние батареи

Таблица времени резервирования для ИБП мощностью 8-15 кВА (типичные компьютерные/серверные нагрузки с коэффициентом мощности 0.7):

|  |  | Типичная нагрузка с коэффициентом мощности 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батареи | Кол-во | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | кВА |
| 7Ач 12В | 1 x 32 | 36 | 26 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | мин. |
| 9Ач 12В | 1 x 32 | 42 | 32 | 24 | 21 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | мин. |
| 7Ач 12В | 2 x 32 | 86 | 66 | 46 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | мин. |
| 9Ач 12В | 2 x 32 | 95 | 74 | 61 | 44 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | мин. |
| 7Ач 12В | 3 x 32 | 130 | 100 | 81 | 68 | 57 | 44 | 39 | 35 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | мин. |
| 7Ач 12В | 4 x 32 | 200 | 133 | 108 | 91 | 78 | 69 | 61 | 47 | 40 | 35 | 32 | 29 | 27 | мин. |
| 7Ач 12В | 5 x 32 | 250 | 182 | 141 | 114 | 95 | 81 | 70 | 61 | 53 | 47 | 43 | 39 | 36 | мин. |
| 7Ач 12В | 6 x 32 | 316 | 230 | 178 | 144 | 120 | 102 | 89 | 78 | 67 | 60 | 54 | 50 | 45 | мин. |
| 7Ач 12В | 7 x 32 | 385 | 280 | 217 | 176 | 146 | 124 | 106 | 93 | 82 | 73 | 66 | 60 | 55 | мин. |
| 7Ач 12В | 8 x 32 | 458 | 333 | 258 | 209 | 174 | 147 | 126 | 110 | 97 | 87 | 79 | 72 | 66 | мин. |
| 7Ач 12В | 9 x 32 | 533 | 388 | 301 | 243 | 202 | 171 | 146 | 129 | 113 | 102 | 92 | 84 | 76 | мин. |
| 7Ач 12В | 10 x 32 | 610 | 444 | 344 | 278 | 232 | 196 | 168 | 147 | 130 | 117 | 105 | 96 | 87 | мин. |
| 7Ач 12В | 11 x 32 | 690 | 502 | 389 | 315 | 262 | 222 | 190 | 167 | 147 | 132 | 119 | 109 | 99 | мин. |

Таблица 1.	Выше приведены данные о времени автономной работы ИБП с  напряжением на батареях 1.70 В при температуре +25ºC. Батареи полностью заряжены после нескольких (5) циклов разряда.

##### 5-ти и 10-летние батареи

Таблица времени автономной работы от внутренних батарей ИБП мощностью 8-15 кВА (современные компьютерные/серверные нагрузки с коэффициентом мощности 0.9):

|  |  | Соврменная нагрузка с коэффициентом мощности 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батареи | Кол-во | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | кВА |
| 7Ач 12В | 1 x 32 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | мин. |
| 9Ач 12В | 1 x 32 | 32 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | мин. |
| 7Ач 12В | 2 x 32 | 58 | 41 | 32 | 26 | 21 | 18 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | мин. |
| 9Ач 12В | 2 x 32 | 80 | 58 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | мин. |
| 7Ач 12В | 3 x 32 | 98 | 70 | 54 | 43 | 36 | 31 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | мин. |
| 7Ач 12В | 4 x 32 | 142 | 102 | 78 | 63 | 52 | 44 | 38 | 34 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | мин. |
| 7Ач 12В | 5 x 32 | 189 | 136 | 105 | 84 | 70 | 59 | 51 | 45 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | мин. |
| 7Ач 12В | 6 x 32 | 239 | 172 | 133 | 107 | 89 | 75 | 65 | 57 | 50 | 45 | 40 | 37 | 34 | мин. |
| 7Ач 12В | 7 x 32 | 292 | 210 | 162 | 130 | 108 | 92 | 79 | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 41 | мин. |
| 7Ач 12В | 8 x 32 | 347 | 250 | 192 | 155 | 128 | 109 | 94 | 83 | 72 | 65 | 59 | 53 | 49 | мин. |
| 7Ач 12В | 9 x 32 | 404 | 291 | 224 | 180 | 150 | 127 | 110 | 97 | 84 | 75 | 68 | 62 | 57 | мин. |
| 7Ач 12В | 10 x 32 | 463 | 333 | 257 | 206 | 171 | 146 | 126 | 111 | 96 | 86 | 78 | 71 | 65 | мин. |
| 7Ач 12В | 11 x 32 | 523 | 377 | 290 | 234 | 194 | 165 | 143 | 125 | 109 | 98 | 89 | 81 | 74 | мин. |

Таблица 2.	Выше приведены данные о времени автономной работы ИБП с  напряжением на батареях 1.70 В при температуре +25ºC. Батареи полностью заряжены после нескольких (5) циклов разряда.

Внимание!

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

= Минимальный тока заряда - 4 А (см. Руководство пользователя и установки в меню ИБП)

## Время работы от батарей с нагрузками различных мощностей

##### 10-летние батареи

Таблица времени резервирования для ИБП мощностью 8-15 кВА (типичные компьютерные/серверные нагрузки с коэффициентом мощности 0.7):

|  |  | Типичная нагрузка с коэффициентом мощности 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батареи | Кол-во | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | кВА |
| 24Ач 12В | 1 x 32 | 173 | 120 | 104 | 86 | 69 | 57 | 50 | 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | мин. |
| 24Ач 12В | 2 x 32 | 409 | 279 | 225 | 175 | 149 | 123 | 112 | 104 | 95 | 86 | 78 | 69 | 60 | мин. |
| 24Ач 12В | 3 x 32 | 585 | 468 | 357 | 281 | 244 | 206 | 175 | 157 | 140 | 123 | 115 | 109 | 104 | мин. |
| 24Ач 12В | 4 x 32 | >10ч | 585 | 502 | 415 | 328 | 281 | 253 | 225 | 197 | 175 | 162 | 149 | 136 | мин. |
| 24Ач 12В | 5 x 32 | >10ч | >10ч | 588 | 519 | 450 | 380 | 311 | 281 | 259 | 236 | 214 | 191 | 175 | мин. |
| 24Ач 12В | 6 x 32 | >10ч | >10ч | >10ч | 588 | 531 | 473 | 415 | 357 | 300 | 281 | 262 | 244 | 225 | мин. |
| 24Ач 12В | 7 x 32 | >10ч | >10ч | >10ч | >10ч | 588 | 539 | 489 | 440 | 390 | 340 | 297 | 281 | 265 | мин. |
| 24Ач 12В | 8 x 32 | >10ч | >10ч | >10ч | >10ч | >10ч | 588 | 545 | 502 | 458 | 415 | 371 | 328 | 295 | мин. |

Таблица 3.	Выше приведены данные о времени автономной работы ИБП с  напряжением на батареях 1.70 В при температуре +25ºC. Батареи полностью заряжены после нескольких (5) циклов разряда.

##### 10-летние батареи

Таблица времени автономной работы от внутренних батарей ИБП мощностью 8-15 кВА (современные компьютерные/серверные нагрузки с коэффициентом мощности 0.9):

|  |  | Соврменная нагрузка с коэффициентом мощности 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батареи | Кол-во | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | кВА |
| 24Ач 12В | 1 x 32 | 128 | 100 | 79 | 59 | 50 | 43 | 39 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | мин. |
| 24Ач 12В | 2 x 32 | 287 | 214 | 164 | 130 | 112 | 101 | 90 | 79 | 67 | 59 | 54 | 50 | 46 | мин. |
| 24Ач 12В | 3 x 32 | 484 | 334 | 265 | 217 | 175 | 153 | 130 | 116 | 109 | 101 | 94 | 86 | 79 | мин. |
| 24Ач 12В | 4 x 32 | 597 | 484 | 378 | 289 | 253 | 217 | 181 | 164 | 147 | 130 | 118 | 112 | 107 | мин. |
| 24Ач 12В | 5 x 32 | >10ч | 575 | 489 | 400 | 311 | 275 | 246 | 217 | 188 | 170 | 157 | 144 | 130 | мин. |
| 24Ач 12В | 6 x 32 | >10ч | >10ч | 564 | 489 | 415 | 340 | 289 | 265 | 241 | 217 | 193 | 175 | 164 | мин. |
| 24Ач 12В | 7 x 32 | >10ч | >10ч | >10ч | 553 | 489 | 426 | 362 | 299 | 279 | 258 | 238 | 217 | 196 | мин. |
| 24Ач 12В | 8 x 32 | >10ч | >10ч | >10ч | >10ч | 545 | 489 | 433 | 378 | 322 | 289 | 271 | 253 | 235 | мин. |

Таблица 4.	Выше приведены данные о времени автономной работы ИБП с  напряжением на батареях 1.70 В при температуре +25ºC. Батареи полностью заряжены после нескольких (5) циклов разряда.

Внимание!

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

= Минимальный тока заряда - 4 А (см. Руководство пользователя и установки в меню ИБП)

##### Спецификация внешних батарейных шкафов (больших)

| Шкаф (p/n) | Батареи | Количество | Габариты | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1026110 | 24Ач 12В | 1 x 32 | В1684хШ494хГ758 | 480 кг |
| 1026111 | 24Ач 12В | 2 x 32 | В1684хШ494хГ758 | 800 кг |

Таблица 5. Спецификации больших внешних батарейных шкафов с 10 летними батареями для Powerware 9X55 8-15 кВА с 10 летними батареями.  МАКСИМУМ 64 батареи в одном внешнем шкафу.

##### Таблицы времени резервирования ИБП с выходным трансформатором

##### Только 5-летние батареи

Таблица времени резервирования для ИБП мощностью 8-15 кВА (типичные компьютерные/серверные нагрузки с коэффициентом мощности 0.7):

|  |  | Типичная нагрузка с коэффициентом мощности 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батареи | Кол-во | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | кВА |
| 9Ач 12В | 1 x 32 | 40 | 30 | 24 | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | мин. |
| 7Ач 12В | 2 x 32 | 83 | 65 | 44 | 37 | 33 | 28 | 23 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | мин. |
| 9Ач 12В | 2 x 32 | 90 | 71 | 60 | 44 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | мин. |

Таблица 6.	Выше приведены данные о времени автономной работы ИБП с  напряжением на батареях 1.70 В при температуре +25ºC. Батареи полностью заряжены после нескольких (5) циклов разряда.

##### Только 5-летние батареи

Таблица времени автономной работы от внутренних батарей ИБП мощностью 8-15 кВА (современные компьютерные/серверные нагрузки с коэффициентом мощности 0.9):

|  |  | Соврменная нагрузка с коэффициентом мощности 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батареи | Кол-во | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | кВА |
| 9Ач 12В | 1 x 32 | 30 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | мин. |
| 7Ач 12В | 2 x 32 | 55 | 40 | 31 | 25 | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | мин. |
| 9Ач 12В | 2 x 32 | 77 | 55 | 42 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | мин. |

Таблица 4.	Выше приведены данные о времени автономной работы ИБП с  напряжением на батареях 1.70 В при температуре +25ºC. Батареи полностью заряжены после нескольких (5) циклов разряда.

Внимание!

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.